## Sheet1
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 安装位置 | 备注
一 | 水质仪表
1 | 进水浊度检测显示变送 | CUE21,0~200NTU, AC220V 4~20mA | 1 | 台 |  |  | 絮凝沉淀池 | 传感器自带电缆，带探头安装附件
2 | PH/T值传感器 PH/T值变送器 | CPS11D(0~14,0～50℃) CM42,AC220V , 4~20mA输出 | 1 | 套 |  |  | 絮凝沉淀池 | 传感器自带电缆，带探头安装附件
3 | 电导率传感器 电导率变送器 | CLS21D(10us/cm～20ms/cm) CM42,AC220V,4~20mA输出 | 1 | 套 |  |  | 絮凝沉淀池 | 传感器自带电缆，带探头安装附件
4 | 出水浊度检测显示变送 | CUE21,0～200NTU,AC220V 4~20mA | 1 | 台 |  |  | 絮凝沉淀池
5 | 出水浊度检测显示变送 | CUE21,0~200NTU, AC220V 4~20mA | 1 | 台 |  |  | 滤池 | 配1台取样泵传感器自带电缆，带探头安装附件
6 | 出水余氯传感器 出水余氯变送器 | CCS140,0～5mg/L FDU90,0~5mg/L AC220V 4~20mA | 1 | 套 |  |  | 滤池 | 配1台取样泵 传感器自带电缆，带 探头安装附件
7 | 进水浊度检测显示变送 | CUE21,0~200NTU,AC220V 4~20mA | 1 | 台 |  |  | 现状二期絮凝沉淀池 | 传感器自带电缆，带探头安装附件
8 | PH/T值传感器 PH/T值变送器 | CPS11D(0~14,0~50℃) CM42,AC220V ,4~20mA输出 | 1 | 套 |  |  | 现状二期絮凝沉淀池 | 传感器自带电缆，带探头安装附件
9 | 电导率传感器 电导率变送器 | CLS21D(10us/cm~20ms/cm) CM42,AC220V ,4~20mA输出 | 1 | 套 |  |  | 现状二期絮凝沉淀池 | 传感器自带电缆，带探头安装附件
10 | 出水浊度检测显示变送 | CUE21,0~200NTU,AC220V 4~20mA | 1 | 台 |  |  | 现状二期絮凝沉淀池
11 | 出水浊度检测显示变送 | CUE21,0～200NTU,AC220V 4~20mA | 1 | 台 |  |  | 现状二期絮凝沉淀池 | 配传感器自带电缆，带探头安装附件
12 | 出水余氯传感器 出水余氯变送器 | CCS140,0~5mg/L FDU90,0~5mg/L AC220V 4~20mA | 1 | 套 |  |  | 现状二期絮凝沉淀池 | 配传感器自带电缆，带探头安装附件
13 | 加压出水浊度检测显示变送 | CUE21,0～200NTU,AC220V 4~20mA | 1 | 台 |  |  | 现状二期絮凝沉淀池
14 | 加压出水余氯传感器 加压出水余氯变送器 | CCS140,0～5mg/L FDU90,0～5mg/L AC220V 4~20mA | 1 | 套 |  |  | 现状二期絮凝沉淀池 | 传感器自带电缆，带探头安装附件
15 | 加压出水PH/T值传感器 加压出水PH/T值变送器 | CPS11D(O～14,0～50℃) CM42,AC220V ,4~20mA输出 | 1 | 套 |  |  | 现状二期絮凝沉淀池 | 传感器自带电缆，带探头安装附件
16 | 1#重力出水浊度检测显示水浊度检测显示变送 | CUE21,0~200NTU, AC220V 4~20mA | 1 | 台 |  |  | 现状二期絮凝沉淀池 | 传感器自带电缆，带探头安装附件
17 | 1#重力出水余氯传感器 1#重力出水余氯变送器 | CCS140,0~5mg/L FDu90,0~5mg/L AC220V 4~20mA | 1 | 套 |  |  | 现状二期絮凝沉淀池 | 传感器自带电缆，带探头安装附件
18 | 1#重力出水PH/T值传感器 1#重力出水PH/T值变送器 | CPS11D(0~14,0~50℃) CM42,AC220V ,4~20mA输出 | 1 | 套 |  |  | 现状二期絮凝沉淀池 | 传感器自带电缆，带探头安装附件
19 | 2#重力出水浊度检测显示 变送 | CUE21,0~200NTU, AC220V 4~20mA | 1 | 台 |  |  | 现状二期絮凝沉淀池 | 传感器自带电缆，带探头安装附件
20 | 2#重力出水余氯传感器 2#重力出水余氯变送器 | CCS140,0～5mg/L FDu90,0~5mg/L AC220V 4～20mA | 1 | 套 |  |  | 现状二期絮凝沉淀池 | 传感器自带电缆，带探头安装附件
21 | 2#重力出水PH/T值传感器 2#重力出水PHT值变送器 | CPS11D(0~14,0~50℃) CM42,AC220V ,4~20mA输出 | 1 | 套 |  |  | 现状二期絮凝沉淀池 | 传感器自带电缆，带探头安装附件
22 | 出水浊度检测显示变送 | CUE21,0～200NTU,AC220V 4~20mA | 1 | 台 |  |  | 现状二期絮凝沉淀池
23 | 出水浊度检测显示变送 | CUE21,0～200NTU,AC220V 4~20mA | 1 | 台 |  |  | 现状一期絮凝沉淀池 | 传感器自带电缆，带探头安装附件
24 | 出水余氯传感器 出水余氯变送器 | CCS140,0~5mg/L FDU90,0~5mg/L AC220V 4~20mA | 2 | 套 |  |  | 现状一期絮凝沉淀池 | 传感器自带电缆，带探头安装附件
25 | 出水浊度检测显示变送 | CUE21,0～200NTU, AC220V 4~20mA | 3 | 台 |  |  | 现状一期出水 | 传感器自带电缆，带探头安装附件
26 | 出水余氯传感器 出水余氯变送器 | CCS140,0～5mg/L FDU90,0~5mg/L AC220V 4~20mA | 4 | 套 |  |  | 现状一期出水 | 传感器自带电缆，带探头安装附件
27 | 出水PH/T值传感器 出水PH/T值变送器 | CPS11D(0~14,0～50℃) CM42,AC220V ,4~20mA输出 | 5 | 套 |  |  | 现状一期出水 | 传感器自带电缆，带探头安装附件