## 封面
大英县寸塘口等3个饮用水水源地保护整治项目（一期）-设备采购
招 标 控 制 价
招标控制价(小写):
(大写):
招 标 人: | [7 empty] | 编制单位:
| (单位盖章) | [7 empty] | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: | [6 empty] | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) | [7 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: | [5 empty] | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) | [8 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 2025-01-20 |  | 复 核 时 间:

## 说明
总 说 明
工程名称： | 大英县寸塘口等3个饮用水水源地保护整治项目（一期）-设备采购
一、工程概况 建设规模：本工程为大英县寸塘口等3个饮用水水源地保护整治项目（一期）-设备采购，地点位于四川省遂宁市大英县蓬莱镇的寸塘口水库、天保镇的五五水库和河边镇的星花水库，设备采购内容主要包括：1.视频监控设施共计3套，其中寸塘口水库1套（含18组视频监控系统）、五五水库1套（含10组视频监控系统）、星花水库1套（含5组视频监控系统）。2.预警体系-设备共计2套，其中寸塘口水库1套、五五水库1套。 二、工程招标和分包范围 本项目施工设计图所示的设备采购部分全部工作内容。 三、工程量清单编制依据 1、本项目施工图设计文件。 四、其他需说明的问题 1.本设备采购清单中的单价为全费用单价。 2.本设备采购招标控制价XX元。

## 汇总表
招标控制价汇总表
工程名称： | 大英县寸塘口等3个饮用水水源地保护整治项目（一期）-设备采购
序号 | 单项工程名称 | 金额(元)
1 | 寸塘口水库
1.1 | 视频监控设施
1.2 | 预警体系
2 | 五五水库
2.1 | 视频监控设施
2.2 | 预警体系
3 | 星花水库
3.1 | 视频监控设施
合 计

## 寸塘口水库
大英县寸塘口等3个饮用水水源地保护整治项目（一期）-寸塘口设备采购清单
序号 | 名称 | 技术参数及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
一 | 寸塘口水库
1 | 视频监控设施
1.1 | 视频显示终端4*2.5m | 1.名称：视频显示终端4*2.5m 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.2 | 60寸工业显示屏 | 1.名称：60寸工业显示屏 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.3 | 监控客户端 | 1.名称：监控客户端 2.参数：i5-12400F(4G独显)+27英寸显示器 16G内存+1TB固态 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.4 | 监控主机 | 1.名称：监控主机 2.参数：服务器主机工作站 i5-13500 14核 2.5-4.8GHz 32G内存512G+2T /RT4060TI 3.3个水库共用一套主机，安装于县生态环境局或业主指定的其他安装位置。 4.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.5 | UPS不间断电源 | 1.名称：UPS不间断电源 2.规格、型号：2000VA 1小时 3.3个水库共用一套，安装于县生态环境局或业主指定的其他安装位置。 4.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.6 | 操作台 | 1.名称：操作台 2.材质：1710碳钢喷塑 3.3个水库共用一套，安装于县生态环境局或业主指定的其他安装位置。 4.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.7 | 视频监控系统 | 1.名称：视频监控系统 2.含监控球机、纯视频联网、视频并发、256G TF存储卡、3.5m 户外不锈钢监控立杆及避雷装置；电气辅材：角钢、支架、电缆等；监控调试费用；含挖填土方及基础。3个水库共用一套主机，主机费用计入寸塘口水库投资，列项另计。设备具体参数详设计 3.其他满足设计及规范要求 | 组 | 18
2 | 预警体系
2.1 | 采水单元 | （1）采水系统采用双泵/双管路采水，一采一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。 （2）采水单元应当具备较长平均无故障工作时间，确保水质自动监测系统的数据捕获率达到相关要求。 （3）采水单元需要设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。 （4）管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生。 （5）采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复。 （6）采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。 （7）采水单位各部分均应美观大方、安全牢固、设计合理，尽量减少对河道中杂物的阻碍拦截。
2.1.1 | 潜水采样泵 | 1.名称：潜水采样泵 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：工作电压：220VAC/50HZ，运行功率：0.55-1.5KW，额定流量：50-120L/min，扬程范围：20-75m。 4.其余按设计及规范要求 | 台 | 2
2.1.2 | 浮筒 | 1.名称：浮筒 2.材质：高密度高分子聚乙烯 3.型号、规格：浮力承载不小于350kg/m2，浮筒浮力不小于800N 4.其余按设计及规范要求 | 个 | 1
2.1.3 | 电动球阀/电磁阀 | 1.名称：电动球阀/电磁阀 2.型号、规格：DN15-DN50， 0.6-6.4MPa 3.连接形式：螺纹或法兰 4.其余按设计及规范要求 | 项 | 1
2.1.4 | 采水管线集成 | 1.名称：采水管线集成 2.规格：DN15-DN50 3.其他满足设计及规范要求 | 项 | 1
2.2 | 预处理与配水单元 | 预处理及配水单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等分析仪器配备相应的预处理装置。投标人应提供针对性的配水和预处理方案，具体需满足以下要求： （1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求； （2）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响； （3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试； （4）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示等功能； （5）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制； （6）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量； （7）系统应针对性的设计预处理旁路系统，具备多级过滤方式(至少3级)，并具备智能浊度判断功能，根据浊度大小（≤200NTU、(200~500)NTU、＞500NTU)，智能化选择不同的预处理方式，从而降低浊度干扰。 （8）系统应具备进水压力、液位检测功能，能够判断进水是否异常。
2.2.1 | 清水泵 | 1.名称：清水泵 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：流量范围1-4m3/h，扬程40-50m 4.其余按设计及规范要求 | 台 | 1
2.2.2 | 空气压缩反吹 | 1.名称：空气压缩反吹 2.型号、规格：详设计 3.其余按设计及规范要求 | 套 | 1
2.2.3 | 除藻装置 | 1.名称：除藻装置 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：详设计 4.其余按设计及规范要求 | 套 | 1
2.2.4 | 沉砂分离装置 | 1.名称：沉砂分离装置 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：详设计 4.其余按设计及规范要求 | 套 | 1
2.2.5 | 电动球阀 | 1.名称：电动球阀 2.型号、规格：DN15-DN50， 0.6-6.4MPa 3.连接形式：螺纹或法兰 4.其余按设计及规范要求 | 套 | 1
2.2.6 | 过滤器 | 1.名称：过滤器 2.型号、规格：工作流量：100-200L/h，膜材质：PVC-H，工作温度0-45℃ 3.其余按设计及规范要求 | 套 | 1
2.2.7 | 配水管线集成 | 1.名称：配水管线集成 2.规格：DN15-DN50 3.其他满足设计及规范要求 | 项 | 1
2.3 | 控制单元、数据采集与传输 | 控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、辅助单元进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。 功能要求： （1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统； （2）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台； （3）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试； （4）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能； （5）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置； （6）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能； （7）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据及其对应的仪器、系统日志流程信息。 （8）系统应配备可编辑逻辑控制器，至少具备24路开关量输出，8路开关量输入，并且预留余量，以便以后拓展。 数据采集与传输要求： （1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存； （2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存； （3）断电后能自动保存历史数据和参数设置。 （4）系统应能够存储不少于5年的原始数据和运行日志，可拓展SD卡。
1.4.1 | PLC可编程控制器 | 1.名称：PLC可编程控制器 2.参数：具备24路开关量输出，8路开关量输入，并且预留余量，以便以后拓展。 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.4.2 | 工控机 | 1.名称：工控机 2.参数：windows XP以上操作系统，4G内存，频率2.8GHZ CPU，2个RG45以太网口，8个RS232串口，4个后置可用USB口，1个前置可用USB口，供电电源12V（5A），功耗满载35W。 3.工控机安装在控制柜内，现场控制软件安装于工控机系统，现场控制软件包含系统管路图及实时状态显示，仪器状态及实时数据显示， 数据查询/导出/自动备份功能、参数设置功能、报警信息显示、手工及单一控制功能、系统及仪器历史运行状态显示、操作提示功能、用户管理功能、通讯传输功能等 4.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.4.3 | 触摸屏/显示屏 | 1.名称：触摸屏/显示屏 2.规格：15寸工业触摸屏，24寸液晶显示器 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.4.4 | 空气开关/直流电源 | 1.名称：空气开关/直流电源 2.规格：16A，DC24V/12V，360W 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.4.5 | 接触器/继电器 | 1.名称：接触器/继电器 2.规格：系统应稳定可靠，具备自检及死机自动恢复功能。 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.4.6 | 数采传输仪 | （1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存； （2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存； （3）断电后能自动保存历史数据和参数设置。 （4）系统应能够存储不少于5年的原始数据和运行日志，可拓展SD卡。（需提供省级或省级以上质量检测（或检验）中心出具的检测（或检验）报告作为佐证材料） | 套 | 1
1.4.7 | 加标回收仪 | 技术指标要求： 1)加标体积的相对误差：±0.8% 2)加标体积的重复性：≤0.3% 3)加标回收装置准确性：90%-110% 4)加标回收装置稳定性：≤10% | 套 | 4
2.4 | 分析单元、留样单元
2.4.1 | 常规五参数水质自动分析仪 | （1）水温水质自动分析仪 测定原理：热电阻或热电偶 量程：（0～60）℃ 测量误差：±0.5 ℃ MTBF：≥720h/次 （2）pH水质自动分析仪 测定原理：玻璃电极法 量程：（ 0～14）pH 重复性：±0.1pH 漂移（pH=4、7、9）：±0.1pH 响应时间：≤30s 温度补偿精度：±0.1pH 电压稳定性：±0.1pH 实际水样比对试验：±0.1pH MTBF：≥720h/次 防护等级：≥IP65 （3）溶解氧水质自动分析仪 测定原理：荧光电极法 量程：（0～20）mg/L，可调 重复性误差：±0.3mg/L 零点漂移：±0.3mg/L 量程漂移：±0.3mg/L 响应时间：≤120s 温度补偿精度：±0.3mg/L 电压稳定性：±0.3mg/L 实际水样比对试验：±0.3mg/L MTBF：≥720 h/次 防护等级：≥IP65 （4）电导率水质自动分析仪 测定原理：电极法 量程：（0~500）mS/m，可调 重复性误差：±1% 零点漂移：±1% 量程漂移：±1% 响应时间：≤30s 温度补偿精度：±1% 电压稳定性：±1% 实际水样比对试验：±1% MTBF：≥720h/次 防护等级：≥IP65 （5）浊度水质自动分析仪 测定原理：光散射法 量程：0～1000NTU，可调 重复性误差：±5% 零点漂移：±3% 量程漂移：±5% 线性误差：±5% 电压稳定性：±3% MTBF：≥720h/次 防护等级：≥IP65 | 套 | 1
2.4.2 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 技术指标要求： (1)测量原理：高锰酸钾氧化法 (2)测量范围：0~20mg/L，可定制 (3)重复性误差：±0.5% (4)零点漂移：±5% (5)量程漂移：±5% (6)葡萄糖试验：±5%（测量误差） (7)MTBF：≥720h/次 (8)电压稳定性：±1% (9)实际水样比对试验：相对误差绝对值的平均值≤10% (10)数字通讯：RS232/RS485 功能要求： (1)计量装置定容1mL液体时，示值误差不超出±1%，重复性小于1%。 (2)仪表可储存至少10万条数据。 (3)仪表具备动态管控协议，能上传k值和b值、关键参数、吸光度等过程数据。 | 套 | 1
2.4.3 | 氨氮水质自动分析仪 | 技术指标要求： (1)测量方法：水杨酸分光光度法 (2)测量范围：0.1～10mg/L，可定制 (3)重复性：≤0.5% (4)24h低浓度漂移：≤0.002mg/L (5)24h高浓度漂移：≤0.2% (6)示值误差：20%*，±0.5%；50%*，±0.5%；80%*，±1%，*：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 (7)定量下限：≤0.02mg/L（示值误差±30%） (8)记忆效应：80%*→20%*时，±0.3mg/L；20%*→80%*时，±0.2mg/L，*：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 (9)电压影响：±5% (10)pH影响：±5% (11)环境温度影响：±5% (12)实际试样比对试验：氨氮＜2.0mg/L，绝对误差≤0.2mg/L;氨氮≥2.0mg/L，相对误差≤10% (13)最小维护周期：≥168h/次 (14)数据有效率：≥90% (15)一致性：≥90% (16)数字通讯：RS232/RS485/4-20mA (17)电源要求：（220±22）VAC；（50±1)Hz (18)工作环境温度：(5~45)℃ 功能要求： (1)具备光源能量自动调节功能，一周内能量波动＜0.01%。 (2)计量1ml液体时误差≤0.01mL。 (3)具备自动清洗、自动校准、手动校准、远程校准、多量程快捷校准、两点校准、多点校准功能。 | 套 | 1
2.4.4 | 总磷水质自动分析仪 | 技术指标要求： (1)测量方法：过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法 (2)测量范围：0.02～4mg/L，可定制 (3)重复性：≤0.2% (4)24h低浓度漂移：≤0.003mg/L (5)24h高浓度漂移：≤0.1% (6)示值误差：20%*，±0.5%；50%*，±0.05%；80%*，±0.05%，*：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 (7)定量下限：≤0.02mg/L（示值误差±30%） (8)记忆效应：80%*→20%*时，±0.04mg/L；20%*→80%*时，±0.16mg/L，*：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 (9)电压影响：±5% (10)环境温度影响：±0.5% (11)实际试样比对试验：总磷＜0.4mg/L，绝对误差≤0.04mg/L；总磷≥0.4mg/L，相对误差≤10% (12)最小维护周期：≥168h/次 (13)数据有效率：≥90% (14)一致性：≥90% (15)数字通讯：RS232/RS485/4-20mA (16)电源要求：（220±22）VAC；（50±1)Hz (17)工作环境温度：(5~45)℃ 功能要求： (1)计量1ml液体时误差≤0.01mL。 (2)具备光源能量自动调节功能，一周内能量波动＜0.01%。 (3)具备自动清洗、自动校准、手动校准、远程校准、多量程快捷校准、两点校准、多点校准功能。 | 套 | 1
2.4.5 | 总氮水质自动分析仪 | 技术指标要求： (1)测量方法：过硫酸钾氧化紫外分光光度法 (2)测量范围：0.3～20mg/L，可定制 (3)重复性：≤2% (4)24h低浓度漂移：≤0.02mg/L (5)24h高浓度漂移：≤0.1% (6)示值误差：20%*，±1.5%；50%*，±1.5%；80%*，±1.0%，*：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 (7)定量下限：≤0.2mg/L（示值误差±30%） (8)记忆效应：80%*→20%*时，±0.4mg/L；20%*→80%*时，±0.8mg/L，*：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 (9)电压影响：±5% (10)环境温度影响：±5% (11)实际试样比对试验：总氮＜2.00mg/L，绝对误差≤0.2mg/L；总氮≥2.00mg/L，相对误差≤10% (12)最小维护周期：≥168h/次 (13)数据有效率：≥90% (14)一致性：≥90% (15)数字通讯：RS232/RS485/4-20mA (16)电源要求：（220±22）VAC；（50±1)Hz (17)工作环境温度：(5~45)℃ 功能要求： (1)计量1ml液体时误差≤0.01mL。 (2)具备光源能量自动调节功能，一周内能量波动＜0.01%。 (3)具备自动清洗、自动校准、手动校准、远程校准、多量程快捷校准、两点校准、多点校准功能。 | 套 | 1
2.4.6 | 水质自动采样器 | 技术指标要求： (1)采样量误差：±10% (2)等比例采样量误差：±15% (3)系统时钟时间控制误差：△1<0.06%及△12≤6s (4)机箱内温度控制误差：±2℃以内 (5)垂直采样高度：≥5m (6)水平采样距离：≥50mm (7)管路系统气密性：≤-0.083MPa (8)MTBF：1440h/次 (9)绝缘阻抗：>20MΩ (10)分瓶存储：1L*24 (11)采样时间间隔：8~9999min (12)流量输入信号：4~20mA (13)流量测量范围：0~9999t/h (14)工作电压：(220±10%)V AC 功能要求： (1)采样方式：定时采样、时间等比例采样、流量等比例采样、远程控制采样，超标留样； (2)采样瓶箱室容积大，常年恒温在4±2℃范围内； (3)水样分配采样摇臂直灌的方式，无导流盘，避免水样交叉污染； (4)单次采样时，采样量可以自由设定，灵活性更高。 | 套 | 1
2.5 | 质量控制单元
2.5.1 | 质控仪 | （1）应为氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮分析仪等配备质控单元，实现水质在线分析仪的平行样测试、自动标样核查、加标回收率测定等功能。 （2）质控单元应采用模块化设计，可以作为独立的模块进行安装，可兼容各个品牌的水质在线监测仪器。 技术指标要求： 1)质控杯容积的相对误差：±0.3% 2)质控杯容积的重复性：≤0.05% 3)实际水样比对的相对误差：±5% 4)实际水样比对的重复性：≤0.6% 5)恒温室温度控制误差：±2℃ 6)系统时钟计时误差及自动时钟校准：±0.01‰ 7)绝缘阻抗：≥20MΩ | 套 | 1
2.6 | 辅助单元
2.6.1 | 稳压电源 | 额定功率：5KVA,输出电压单相220V±5%。 | 套 | 1
2.6.2 | UPS不间断电源 | 总功率≥3KVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于2小时。 | 套 | 1
2.6.3 | 温、湿度传感器装置 | 1.名称：温、湿度传感器装置 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.4 | 烟感、温感装置 | 1.名称：烟感、温感装置 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.5 | 水位、流量传感装置 | 1.名称：水位、流量传感装置 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.6 | 电源和设备防避雷装置 | 1.名称：电源和设备防避雷装置 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.7 | 视频监控装置/防侵入 | 1.名称：视频监控装置/防侵入 2.采水监视高清红外球机，质控间监视枪机，仪表间监视枪机，大门监视枪机，硬盘录像机，同轴电缆/超5类网络电缆，入侵报警。 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.8 | 网络装置 | 1.名称：网络装置 2.路由器、交换机、 超5类网络电缆 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.9 | 仪器仪表柜 | 1.名称：仪器仪表柜 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.10 | PLC柜/电控柜 | 1.名称：PLC柜/电控柜 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.11 | 中控、监控操作台 | 1.名称：中控、监控操作台 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.12 | 冰箱 | 1.名称：冰箱 2.规格：160L双开门，冷风无霜 3.其他满足设计及规范要求 | 台 | 1
2.6.13 | 防腐实验台柜 | 1.名称：防腐实验台柜 2.规格：采用实芯理化板实验室专用台面，具有耐刮磨、耐酸碱腐蚀、耐冲击,易清洗； 框架：采用C型结构60×40×1.8mm的优质方钢，表面经酸洗、磷化、环氧树脂高压静电喷涂防腐处理。 柜体：采用16mm厚优质三聚氰胺板，断面以PVC防水封边处理； 门板及抽屉面板：采用18mm厚环保型优质中纤板双面饰三聚氰胺板，断面以PVC防水封边处理。 3.其他满足设计及规范要求 | 个 | 1
2.6.14 | 实验玻璃仪器 | 1.名称：实验玻璃仪器 2.烧杯、容量瓶、滴管、量筒、吸管、锥形瓶 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.15 | 实验分析仪器 | 1.名称：实验分析仪器 2.紫外-可见分光光度计、台式酸度计、COD消解器、手提式高压蒸汽灭菌器。 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.16 | 实验辅助仪器 | 1.名称：实验辅助仪器 2.恒温干燥箱、电子天平、电加热炉、纯水机。 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.17 | 消防装置 | 1.名称：消防装置 2.干粉灭火器、泡沫灭火器 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.18 | 灭鼠防虫装置 | 1.名称：灭鼠防虫装置 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.19 | 洗手池 | 1.名称：洗手池 2.其他满足设计及规范要求 | 个 | 1
2.6.20 | 空调 | 1.名称：空调 2.其他满足设计及规范要求 | 台 | 1
2.6.21 | 换气扇 | 1.名称：换气扇 2.其他满足设计及规范要求 | 个 | 2
总计

## Sheet1 (2) (hidden)
广元市青川县县城集中式饮用水水源地规范化建设项目-设备采购清单
序号 | 名称 | 技术参数及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注（参考品牌）
1 | 脉冲式电子围栏
1.1 | 控制设备
1.1.1 | 脉冲主机 | HDY-3-24/H, 技术参数：公安部检验认证产品，产品拥有：公安部检验报告、ISO9001认证、3A认证、中国节能环保认证、合格证。保证国标电压，管理2个防区，4寸液晶显示屏，工作电源AC220V±10%,50Hz ，系统功耗：＜15W，电压0.7-6.5KV可调，警号输出、开关量输出，485信号输出，带开关按钮、消音按钮、防区设置按钮，可联接电脑软件或者报警主机。 | 台 | 17 | 3262.5 | 55462.5 | 宏电宇/罗特兰/欧脉/博世
1.1.2 | 中央控制器 | HDY-100W/H, 技术参数：通过485可以对100个防区进行控制，HDY-100W/H实时显示围栏电压，断线报警、短路报警、故障报警、可以控制脉冲主机的电压状态（高压、低压、无电）各种报警信息可以记录，可以实现接入红外对射 。 | 台 | 2 | 1812.5 | 3625 | 宏电宇/罗特兰/欧脉/博世
1.1.3 | 软件 | CMS3.0 ,技术参数：管理平台软件是一款集大型接警、控制等多种功能的综合软件平台，用于配合大型接警机或通讯主机进行资料管理和报警处理；用户界面友好，采用多媒体显示，使用方便，自动化功能强，操作简单；可同时管理512台中央控制器主机；周界具有电子地图导入功能，直接绘制电子地图周界防区分布图；可同时连接、设置每个防区的电压、布防、撤防、工作状态等操作；报警信息存储、浏览、查询、导出、打印等功能；显示前端设备连接状态，可添加或删除设备、盖章日志及操作日志；对多个子系统防区进行编组与集控群体操作，实现中格报警系统的大融合；支持用户管理权限；系统运行环境：windows XP/windows 7/windows 10；最佳运行分辨率：1024x768。 | 套 | 1 | 483.33 | 483.33 | 宏电宇/罗特兰/欧脉/博世
1.1.4 | 通讯模块 | HY100 技术参数：RS485通讯，DC12V | 个 | 17 | 193.33 | 3286.61 | 宏电宇/罗特兰/欧脉/博世
1.1.5 | 避雷器 | HDY-BLQ, 技术参数：氧化锌复合材料，宝塔状（含支架） | 个 | 33 | 157.08 | 5183.64 | 宏电宇/罗特兰/欧脉/博世
1.1.6 | 声光报警灯 | LTE-1101J, 技术参数：带声光，DC12V，每个脉冲主机配一个，监控中心一个 | 个 | 18 | 120.83 | 2174.94 | 宏电宇/罗特兰/欧脉/博世
1.1.7 | 监控计算机 | I5-12400/16G/1TB+512G 固态/2G独显/WIFI/蓝牙/HDMI+DP/180W/Win11 23.8寸显示器 | 台 | 1 | 10342.85 | 10342.85 | DELL/联想/HP
1.2 | 前端承重
1.2.1 | 承重支架 | HDY-CLG-2 , 技术参数：定制，φ32*2000mm铝合金，壁厚：2mm主要用于电子围栏的承力作用 | 根 | 3300 | 145 | 478500 | 宏电宇/罗特兰/欧脉/博世
1.2.2 | 绝缘套 | HDY-JYT, 技术参数：φ32万向环，ABS工程塑料，结构坚固，天蓝色/黑色 | 个 | 13200 | 3.63 | 47916 | 宏电宇/罗特兰/欧脉/博世
1.2.3 | 底座 | HDY-DZ, 技术参数：半圆扇形底座，加厚型，壁厚3mm，热镀锌，万向型 | 块 | 2200 | 9.67 | 21274 | 宏电宇/罗特兰/欧脉/博世
1.2.4 | 固定螺杆 | M6*40, 技术参数：镀锌，用于承力杆和底座的固定 | 颗 | 4400 | 1.81 | 7964
1.2.5 | 固定螺丝 | M4.2*13, 技术参数：不锈钢，用于固定承力杆绝缘子 | 颗 | 13200 | 0.91 | 12012
1.3 | 前端配件
1.3.1 | 围栏导线 | HDY-HJX, 技术参数：Φ2.0多股铝镁材料，永不生锈，每圈400米 | 米 | 39600 | 1.2 | 47520 | 宏电宇/罗特兰/欧脉/博世
1.3.2 | 紧线器 | HDY-SJQ, 技术参数：黑色ABS工程塑料，厚实，用于合金线的收紧作用，每隔20米一个 | 个 | 1320 | 3.63 | 4791.6 | 宏电宇/罗特兰/欧脉/博世
1.3.3 | 警示牌 | HDY-,JSP 技术参数：100*200mm ABS材质，防晒油墨 | 块 | 330 | 8.45 | 2788.5 | 宏电宇/罗特兰/欧脉/博世
1.3.4 | 高压绝缘线 | HDY-GYX, 技术参数：耐压30KV，内芯采用多股合金线，以防止两种金属导线接触，不同的金属发生电化学反应。 | 米 | 1650 | 3.63 | 5989.5 | 宏电宇/罗特兰/欧脉/博世
1.3.5 | 防水箱 | HDY-FYX-B, 技术参数：脉冲主机防护，400*500*180mm加厚型不锈钢 | 个 | 17 | 580 | 9860 | 宏电宇/罗特兰/欧脉/博世
1.4 | 安装辅材
1.4.1 | PVC管材 | SC25,技术参数：C管，PVC材质 | 米 | 3300 | 4.83 | 15939 | 多联/联塑/川路
1.4.2 | 膨胀螺栓 | φ8*80，技术参数：铁膨胀 | 个 | 4400 | 1.2 | 5280 | 国优
1.4.3 | 交换机 | RG-S08,技术参数：8口百兆交换机 | 台 | 17 | 193.33 | 3286.61 | 锐捷/华为/华三/腾达
1.4.4 | 电源线 | RVV2*2.5,技术参数：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 ，标称截面 2*2.5 执行标准 JB/T 8734.3-2016 导体材质 铜 绝缘材质 聚氯乙烯 绝缘厚度 0.8 标准长度 100米/盘 额定电压 300/500V 平均外径 5.9*9.4 参考重量 94kg/km 线芯颜色 蓝棕 | 米 | 3300 | 9.67 | 31911 | 爱普华顿/天诚/一舟/瑞信
1.4.5 | 信号线 | RVVP2*1.5，技术参数：产品型号：RVVP2*1.5平方,额定电压：Uo/U为300/300V,额定温度：长期允许工作温度应不超过70℃,执行标准：JB8734.5-1998 | 米 | 3300 | 8.82 | 29106 | 爱普华顿/天诚/一舟/瑞信
1.4.6 | 接地桩 | 品牌：宏电宇，型号：HDY-JDZ, 技术参数：避雷器和脉冲主机接地用 | 只 | 17 | 48.33 | 821.61 | 宏电宇/罗特兰/欧脉/博世
1.4.7 | 设备安装 |  | 个 | 17 | 14500 | 246500 | 估算
2 | 水源地监控能力建设
2.1 | 水源地视频监控
2.1.1 | 视频监控系统 | 监控球机/枪机、摄像机支架、摄像机电源、弱电箱（含空开、光纤收发器、光缆终端盒、跳线等）、监控立杆等 | 套 | 10 | 10977.95 | 109779.5 | 已包含自动在线监测站和自动预警监测站内的视频监控系统
2.1.2 | 硬盘录像机 |  | 套 | 2 | 3190 | 6380
2.1.3 | 视频监控级硬盘 | 8TB | 台 | 4 | 2610 | 10440
2.1.4 | 监视器 | 屏幕尺寸：32英寸 接口：HDMI，DVI，VGA，USB扩展/对比度：4000:1 分辨率：1920*1080 | 台 | 2 | 4252.85 | 8505.7
2.1.5 | 核心交换机 | 16千兆口 | 套 | 2 | 2589.7 | 5179.4
2.1.6 | 调试安装 | 设备安装、线缆光缆敷设、熔接、现场调试及培训 | 项 | 1 | 31072.05 | 31072.05 | 估算
2.1.7 | 光缆 | 4芯单模 | 米 | 1000 | 4.15 | 4150 | 估算
2.1.8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 500 | 6.22 | 3110 | 估算
2.1.9 | 保护套管 |  | 米 | 200 | 5.18 | 1036 | 估算
2.2 | 水质自动监测站
2.2.1 | 站房改造装修 | 包含供电、装修、给排水、暖通等全部费用 | 座 | 1 | 36000 | 36000
2.2.2 | 采水单元 |  | 台 | 1 | 97800 | 97800 | 含3年运维 | 4.8 | 1.1 | 9.78 | 97800
| 预处理和配水单元 |  | 台 | 1 | 77100 | 77100 | 含3年运维 | 5 | 0.32 | 7.71 | 77100
| 清洗单元 |  | 台 | 1 | 80400 | 80400 | 含3年运维 | 5 | 0.43 | 8.04 | 80400
| 电气控制单元 |  | 台 | 1 | 120900 | 120900 | 含3年运维 | 8 | 0.43 | 12.09 | 120900
| 辅助单元 |  | 台 | 1 | 63600 | 63600 | 含3年运维 | 4 | 0.32 | 6.36 | 63600
2.2.4 | 常规五参数水质分析仪 | 浊度、电导率、溶解氧、PH、温度，具体参数及要求详见附表 | 台 | 1 | 84450 | 84450 | 含3年运维 | 2.7 | 1.6 | 8.445 | 84450
2.2.5 | 高锰酸盐指数水质分析仪 | 测量原理：高锰酸钾氧化滴定法；测量范围：0~20mg/L。具体参数及要求详见附表 | 台 | 1 | 156600 | 156600 | 含3年运维 | 5.6 | 2.7 | 15.66 | 156600
2.2.6 | 氨氮水质分析仪 | 测量原理：水杨酸分光光度法；测量范围：0.1～10mg/L，可定制。具体参数及要求详见附表 | 台 | 1 | 87000 | 87000 | 含3年运维 | 2 | 2 | 8.7 | 87000
2.2.7 | 总磷水质分析仪 | 测量原理：过硫酸盐氧化 钼酸铵分光光度法；测量范围：0.02～4mg/L，可定制。具体参数及要求详见附表 | 台 | 1 | 89700 | 89700 | 含3年运维 | 2.2 | 2 | 8.97 | 89700
2.2.8 | 总氮水质分析仪 | 测量原理：过硫酸钾氧化紫外分光光度法；测量范围：0.3～20mg/L，可定制。具体参数及要求详见附表 | 台 | 1 | 92400 | 92400 | 含3年运维 | 2.4 | 2 | 9.24 | 92400
2.2.9 | 总铁水质分析仪 | 测量原理：邻菲啰啉分光光度法；测量范围：0~10mg/L（可扩展）。具体参数及要求详见附表 | 台 | 1 | 138150 | 138150 | 含3年运维 | 4.9 | 2.4 | 13.815 | 138150
2.2.10 | 总锰水质分析仪 | 测量原理：甲醛肟分光光度法；测量范围：0～5mg/L（可扩展）。具体参数及要求详见附表 | 台 | 1 | 147600 | 147600 | 含3年运维 | 5.6 | 2.4 | 14.76 | 147600
2.2.11 | 铅水质分析仪 | 测量原理：原子荧光法；测量范围：5~200μg/L。具体参数及要求详见附表 | 台 | 1 | 204300 | 204300 | 含3年运维 | 9.8 | 2.4 | 20.43 | 204300
2.2.12 | 镉水质分析仪 | 测量原理：原子荧光法；测量范围：1~20μg/L。具体参数及要求详见附表 | 台 | 1 | 227250 | 227250 | 含3年运维 | 11.5 | 2.4 | 22.725 | 227250
2.2.13 | 挥发酚水质分析仪 | 测量原理：预蒸馏-4-氨基安替比林直接分光光度法；蒸馏方式：高温吹脱连续蒸馏方式；测量范围：0-0.1/0.5mg/L(可扩展)。具体参数及要求详见附表 | 台 | 1 | 215100 | 215100 | 含3年运维 | 10.6 | 2.4 | 21.51 | 215100
2.2.14 | 总铬水质分析仪 | 测量原理：高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法；测量范围：0~1/5mg/L（可扩展）。具体参数及要求详见附表 | 台 | 1 | 123300 | 123300 | 含3年运维 | 3.8 | 2.4 | 12.33 | 123300
2.2.15 | 汞水质分析仪 | 测量原理：原子荧光法；测量范围：0-0.002mg/L，可扩展。具体参数及要求详见附表 | 台 | 1 | 227250 | 227250 | 含3年运维 | 11.5 | 2.4 | 22.725 | 227250
2.2.16 | 石油类水质分析仪 | 测量原理：荧光法；测量范围：0-20mg/L。具体参数及要求详见附表 | 台 | 1 | 87600 | 87600 | 含3年运维 | 3.6 | 1.3 | 8.76 | 87600
2.2.17 | 生物毒性在线分析仪 | 测量原理：发光细菌法；相对发光度：0~200%；抑制率：-100%~100%；具体参数及要求详见附表 | 台 | 1 | 420000 | 420000 | 含3年运维 | 24 | 3.2 | 42 | 420000
3 | 水源地监控信息平台系统 |  | 套 | 1 | 62500 | 62500 | 接入在线监测及视频监控
4 | 风险源应急防护（应急物资）
4.1 | 吸油棉 | 1米宽5mm厚 | 米 | 200 | 14.64 | 2928
4.2 | 吸油毡 | 1米*2米*5mm的1件20片 | 捆 | 100 | 883.58 | 88358
4.3 | 防爆电机离心抽吸泵 |  | 台 | 1 | 13000 | 13000
4.4 | 有毒物资密封桶 |  | 个 | 6 | 2600 | 15600
4.5 | 集污袋 |  | 个 | 6 | 1205 | 7230
4.6 | 单滤罐防毒面具 |  | 套 | 20 | 675 | 13500
4.7 | 有机气体小型滤毒罐 |  | 个 | 10 | 200 | 2000
4.8 | 酸性气体小型滤毒罐 |  | 个 | 10 | 200 | 2000
4.9 | 一氧化碳小型滤毒罐 |  | 个 | 10 | 270 | 2700
4.1 | 防化服 |  | 套 | 20 | 1350 | 27000
4.11 | 活性炭 |  | 吨 | 1 | 18900 | 18900
4.12 | 破拆、液压堵漏、切割工具 |  | 套 | 1 | 158470 | 158470
总计 | [5 empty] | 4422357.34

## 五五水库
大英县寸塘口等3个饮用水水源地保护整治项目（一期）-五五水库设备采购清单
序号 | 名称 | 技术参数及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
一 | 五五水库
1 | 视频监控设施
1.1 | 视频显示终端4*2.5m | 1.名称：视频显示终端4*2.5m 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.2 | 60寸工业显示屏 | 1.名称：60寸工业显示屏 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.3 | 监控客户端 | 1.名称：监控客户端 2.参数：i5-12400F(4G独显)+27英寸显示器 16G内存+1TB固态 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.7 | 视频监控系统 | 1.名称：视频监控系统 2.含监控球机、纯视频联网、视频并发、256G TF存储卡、3.5m 户外不锈钢监控立杆及避雷装置；电气辅材：角钢、支架、电缆等；监控调试费用；含挖填土方及基础。3个水库共用一套主机，主机费用计入寸塘口水库投资，列项另计。设备具体参数详设计 3.其他满足设计及规范要求 | 组 | 10
2 | 预警体系
2.1 | 采水单元 | （1）采水系统采用双泵/双管路采水，一采一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。 （2）采水单元应当具备较长平均无故障工作时间，确保水质自动监测系统的数据捕获率达到相关要求。 （3）采水单元需要设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。 （4）管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生。 （5）采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复。 （6）采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。 （7）采水单位各部分均应美观大方、安全牢固、设计合理，尽量减少对河道中杂物的阻碍拦截。
2.1.1 | 潜水采样泵 | 1.名称：潜水采样泵 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：工作电压：220VAC/50HZ，运行功率：0.55-1.5KW，额定流量：50-120L/min，扬程范围：20-75m。 4.其余按设计及规范要求 | 台 | 2
2.1.2 | 浮筒 | 1.名称：浮筒 2.材质：高密度高分子聚乙烯 3.型号、规格：浮力承载不小于350kg/m2，浮筒浮力不小于800N 4.其余按设计及规范要求 | 个 | 1
2.1.3 | 电动球阀/电磁阀 | 1.名称：电动球阀/电磁阀 2.型号、规格：DN15-DN50， 0.6-6.4MPa 3.连接形式：螺纹或法兰 4.其余按设计及规范要求 | 项 | 1
2.1.4 | 采水管线集成 | 1.名称：采水管线集成 2.规格：DN15-DN50 3.其他满足设计及规范要求 | 项 | 1
2.2 | 预处理与配水单元 | 预处理及配水单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等分析仪器配备相应的预处理装置。投标人应提供针对性的配水和预处理方案，具体需满足以下要求： （1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求； （2）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响； （3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试； （4）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示等功能； （5）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制； （6）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量； （7）系统应针对性的设计预处理旁路系统，具备多级过滤方式(至少3级)，并具备智能浊度判断功能，根据浊度大小（≤200NTU、(200~500)NTU、＞500NTU)，智能化选择不同的预处理方式，从而降低浊度干扰。 （8）系统应具备进水压力、液位检测功能，能够判断进水是否异常。
2.2.1 | 清水泵 | 1.名称：清水泵 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：流量范围1-4m3/h，扬程40-50m 4.其余按设计及规范要求 | 台 | 1
2.2.2 | 空气压缩反吹 | 1.名称：空气压缩反吹 2.型号、规格：详设计 3.其余按设计及规范要求 | 套 | 1
2.2.3 | 除藻装置 | 1.名称：除藻装置 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：详设计 4.其余按设计及规范要求 | 套 | 1
2.2.4 | 沉砂分离装置 | 1.名称：沉砂分离装置 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：详设计 4.其余按设计及规范要求 | 套 | 1
2.2.5 | 电动球阀 | 1.名称：电动球阀 2.型号、规格：DN15-DN50， 0.6-6.4MPa 3.连接形式：螺纹或法兰 4.其余按设计及规范要求 | 套 | 1
2.2.6 | 过滤器 | 1.名称：过滤器 2.型号、规格：工作流量：100-200L/h，膜材质：PVC-H，工作温度0-45℃ 3.其余按设计及规范要求 | 套 | 1
2.2.7 | 配水管线集成 | 1.名称：配水管线集成 2.规格：DN15-DN50 3.其他满足设计及规范要求 | 项 | 1
2.3 | 控制单元、数据采集与传输 | 控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、辅助单元进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。 功能要求： （1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统； （2）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台； （3）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试； （4）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能； （5）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置； （6）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能； （7）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据及其对应的仪器、系统日志流程信息。 （8）系统应配备可编辑逻辑控制器，至少具备24路开关量输出，8路开关量输入，并且预留余量，以便以后拓展。 数据采集与传输要求： （1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存； （2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存； （3）断电后能自动保存历史数据和参数设置。 （4）系统应能够存储不少于5年的原始数据和运行日志，可拓展SD卡。
1.4.1 | PLC可编程控制器 | 1.名称：PLC可编程控制器 2.参数：具备24路开关量输出，8路开关量输入，并且预留余量，以便以后拓展。 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.4.2 | 工控机 | 1.名称：工控机 2.参数：windows XP以上操作系统，4G内存，频率2.8GHZ CPU，2个RG45以太网口，8个RS232串口，4个后置可用USB口，1个前置可用USB口，供电电源12V（5A），功耗满载35W。 3.工控机安装在控制柜内，现场控制软件安装于工控机系统，现场控制软件包含系统管路图及实时状态显示，仪器状态及实时数据显示， 数据查询/导出/自动备份功能、参数设置功能、报警信息显示、手工及单一控制功能、系统及仪器历史运行状态显示、操作提示功能、用户管理功能、通讯传输功能等 4.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.4.3 | 触摸屏/显示屏 | 1.名称：触摸屏/显示屏 2.规格：15寸工业触摸屏，24寸液晶显示器 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.4.4 | 空气开关/直流电源 | 1.名称：空气开关/直流电源 2.规格：16A，DC24V/12V，360W 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.4.5 | 接触器/继电器 | 1.名称：接触器/继电器 2.规格：系统应稳定可靠，具备自检及死机自动恢复功能。 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.4.6 | 数采传输仪 | （1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存； （2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存； （3）断电后能自动保存历史数据和参数设置。 （4）系统应能够存储不少于5年的原始数据和运行日志，可拓展SD卡。（需提供省级或省级以上质量检测（或检验）中心出具的检测（或检验）报告作为佐证材料） | 套 | 1
1.4.7 | 加标回收仪 | 技术指标要求： 1)加标体积的相对误差：±0.8% 2)加标体积的重复性：≤0.3% 3)加标回收装置准确性：90%-110% 4)加标回收装置稳定性：≤10% | 套 | 4
2.4 | 分析单元、留样单元
2.4.1 | 常规五参数水质自动分析仪 | （1）水温水质自动分析仪 测定原理：热电阻或热电偶 量程：（0～60）℃ 测量误差：±0.5 ℃ MTBF：≥720h/次 （2）pH水质自动分析仪 测定原理：玻璃电极法 量程：（ 0～14）pH 重复性：±0.1pH 漂移（pH=4、7、9）：±0.1pH 响应时间：≤30s 温度补偿精度：±0.1pH 电压稳定性：±0.1pH 实际水样比对试验：±0.1pH MTBF：≥720h/次 防护等级：≥IP65 （3）溶解氧水质自动分析仪 测定原理：荧光电极法 量程：（0～20）mg/L，可调 重复性误差：±0.3mg/L 零点漂移：±0.3mg/L 量程漂移：±0.3mg/L 响应时间：≤120s 温度补偿精度：±0.3mg/L 电压稳定性：±0.3mg/L 实际水样比对试验：±0.3mg/L MTBF：≥720 h/次 防护等级：≥IP65 （4）电导率水质自动分析仪 测定原理：电极法 量程：（0~500）mS/m，可调 重复性误差：±1% 零点漂移：±1% 量程漂移：±1% 响应时间：≤30s 温度补偿精度：±1% 电压稳定性：±1% 实际水样比对试验：±1% MTBF：≥720h/次 防护等级：≥IP65 （5）浊度水质自动分析仪 测定原理：光散射法 量程：0～1000NTU，可调 重复性误差：±5% 零点漂移：±3% 量程漂移：±5% 线性误差：±5% 电压稳定性：±3% MTBF：≥720h/次 防护等级：≥IP65 | 套 | 1
2.4.2 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 技术指标要求： (1)测量原理：高锰酸钾氧化法 (2)测量范围：0~20mg/L，可定制 (3)重复性误差：±0.5% (4)零点漂移：±5% (5)量程漂移：±5% (6)葡萄糖试验：±5%（测量误差） (7)MTBF：≥720h/次 (8)电压稳定性：±1% (9)实际水样比对试验：相对误差绝对值的平均值≤10% (10)数字通讯：RS232/RS485 功能要求： (1)计量装置定容1mL液体时，示值误差不超出±1%，重复性小于1%。 (2)仪表可储存至少10万条数据。 (3)仪表具备动态管控协议，能上传k值和b值、关键参数、吸光度等过程数据。 | 套 | 1
2.4.3 | 氨氮水质自动分析仪 | 技术指标要求： (1)测量方法：水杨酸分光光度法 (2)测量范围：0.1～10mg/L，可定制 (3)重复性：≤0.5% (4)24h低浓度漂移：≤0.002mg/L (5)24h高浓度漂移：≤0.2% (6)示值误差：20%*，±0.5%；50%*，±0.5%；80%*，±1%，*：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 (7)定量下限：≤0.02mg/L（示值误差±30%） (8)记忆效应：80%*→20%*时，±0.3mg/L；20%*→80%*时，±0.2mg/L，*：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 (9)电压影响：±5% (10)pH影响：±5% (11)环境温度影响：±5% (12)实际试样比对试验：氨氮＜2.0mg/L，绝对误差≤0.2mg/L;氨氮≥2.0mg/L，相对误差≤10% (13)最小维护周期：≥168h/次 (14)数据有效率：≥90% (15)一致性：≥90% (16)数字通讯：RS232/RS485/4-20mA (17)电源要求：（220±22）VAC；（50±1)Hz (18)工作环境温度：(5~45)℃ 功能要求： (1)具备光源能量自动调节功能，一周内能量波动＜0.01%。 (2)计量1ml液体时误差≤0.01mL。 (3)具备自动清洗、自动校准、手动校准、远程校准、多量程快捷校准、两点校准、多点校准功能。 | 套 | 1
2.4.4 | 总磷水质自动分析仪 | 技术指标要求： (1)测量方法：过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法 (2)测量范围：0.02～4mg/L，可定制 (3)重复性：≤0.2% (4)24h低浓度漂移：≤0.003mg/L (5)24h高浓度漂移：≤0.1% (6)示值误差：20%*，±0.5%；50%*，±0.05%；80%*，±0.05%，*：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 (7)定量下限：≤0.02mg/L（示值误差±30%） (8)记忆效应：80%*→20%*时，±0.04mg/L；20%*→80%*时，±0.16mg/L，*：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 (9)电压影响：±5% (10)环境温度影响：±0.5% (11)实际试样比对试验：总磷＜0.4mg/L，绝对误差≤0.04mg/L；总磷≥0.4mg/L，相对误差≤10% (12)最小维护周期：≥168h/次 (13)数据有效率：≥90% (14)一致性：≥90% (15)数字通讯：RS232/RS485/4-20mA (16)电源要求：（220±22）VAC；（50±1)Hz (17)工作环境温度：(5~45)℃ 功能要求： (1)计量1ml液体时误差≤0.01mL。 (2)具备光源能量自动调节功能，一周内能量波动＜0.01%。 (3)具备自动清洗、自动校准、手动校准、远程校准、多量程快捷校准、两点校准、多点校准功能。 | 套 | 1
2.4.5 | 总氮水质自动分析仪 | 技术指标要求： (1)测量方法：过硫酸钾氧化紫外分光光度法 (2)测量范围：0.3～20mg/L，可定制 (3)重复性：≤2% (4)24h低浓度漂移：≤0.02mg/L (5)24h高浓度漂移：≤0.1% (6)示值误差：20%*，±1.5%；50%*，±1.5%；80%*，±1.0%，*：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 (7)定量下限：≤0.2mg/L（示值误差±30%） (8)记忆效应：80%*→20%*时，±0.4mg/L；20%*→80%*时，±0.8mg/L，*：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 (9)电压影响：±5% (10)环境温度影响：±5% (11)实际试样比对试验：总氮＜2.00mg/L，绝对误差≤0.2mg/L；总氮≥2.00mg/L，相对误差≤10% (12)最小维护周期：≥168h/次 (13)数据有效率：≥90% (14)一致性：≥90% (15)数字通讯：RS232/RS485/4-20mA (16)电源要求：（220±22）VAC；（50±1)Hz (17)工作环境温度：(5~45)℃ 功能要求： (1)计量1ml液体时误差≤0.01mL。 (2)具备光源能量自动调节功能，一周内能量波动＜0.01%。 (3)具备自动清洗、自动校准、手动校准、远程校准、多量程快捷校准、两点校准、多点校准功能。 | 套 | 1
2.4.6 | 水质自动采样器 | 技术指标要求： (1)采样量误差：±10% (2)等比例采样量误差：±15% (3)系统时钟时间控制误差：△1<0.06%及△12≤6s (4)机箱内温度控制误差：±2℃以内 (5)垂直采样高度：≥5m (6)水平采样距离：≥50mm (7)管路系统气密性：≤-0.083MPa (8)MTBF：1440h/次 (9)绝缘阻抗：>20MΩ (10)分瓶存储：1L*24 (11)采样时间间隔：8~9999min (12)流量输入信号：4~20mA (13)流量测量范围：0~9999t/h (14)工作电压：(220±10%)V AC 功能要求： (1)采样方式：定时采样、时间等比例采样、流量等比例采样、远程控制采样，超标留样； (2)采样瓶箱室容积大，常年恒温在4±2℃范围内； (3)水样分配采样摇臂直灌的方式，无导流盘，避免水样交叉污染； (4)单次采样时，采样量可以自由设定，灵活性更高。 | 套 | 1
2.5 | 质量控制单元
2.5.1 | 质控仪 | （1）应为氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮分析仪等配备质控单元，实现水质在线分析仪的平行样测试、自动标样核查、加标回收率测定等功能。 （2）质控单元应采用模块化设计，可以作为独立的模块进行安装，可兼容各个品牌的水质在线监测仪器。 技术指标要求： 1)质控杯容积的相对误差：±0.3% 2)质控杯容积的重复性：≤0.05% 3)实际水样比对的相对误差：±5% 4)实际水样比对的重复性：≤0.6% 5)恒温室温度控制误差：±2℃ 6)系统时钟计时误差及自动时钟校准：±0.01‰ 7)绝缘阻抗：≥20MΩ | 套 | 1
2.6 | 辅助单元
2.6.1 | 稳压电源 | 额定功率：5KVA,输出电压单相220V±5%。 | 套 | 1
2.6.2 | UPS不间断电源 | 总功率≥3KVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于2小时。 | 套 | 1
2.6.3 | 温、湿度传感器装置 | 1.名称：温、湿度传感器装置 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.4 | 烟感、温感装置 | 1.名称：烟感、温感装置 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.5 | 水位、流量传感装置 | 1.名称：水位、流量传感装置 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.6 | 电源和设备防避雷装置 | 1.名称：电源和设备防避雷装置 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.7 | 视频监控装置/防侵入 | 1.名称：视频监控装置/防侵入 2.采水监视高清红外球机，质控间监视枪机，仪表间监视枪机，大门监视枪机，硬盘录像机，同轴电缆/超5类网络电缆，入侵报警。 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.8 | 网络装置 | 1.名称：网络装置 2.路由器、交换机、 超5类网络电缆 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.9 | 仪器仪表柜 | 1.名称：仪器仪表柜 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.10 | PLC柜/电控柜 | 1.名称：PLC柜/电控柜 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.11 | 中控、监控操作台 | 1.名称：中控、监控操作台 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.12 | 冰箱 | 1.名称：冰箱 2.规格：160L双开门，冷风无霜 3.其他满足设计及规范要求 | 台 | 1
2.6.13 | 防腐实验台柜 | 1.名称：防腐实验台柜 2.规格：采用实芯理化板实验室专用台面，具有耐刮磨、耐酸碱腐蚀、耐冲击,易清洗； 框架：采用C型结构60×40×1.8mm的优质方钢，表面经酸洗、磷化、环氧树脂高压静电喷涂防腐处理。 柜体：采用16mm厚优质三聚氰胺板，断面以PVC防水封边处理； 门板及抽屉面板：采用18mm厚环保型优质中纤板双面饰三聚氰胺板，断面以PVC防水封边处理。 3.其他满足设计及规范要求 | 个 | 1
2.6.14 | 实验玻璃仪器 | 1.名称：实验玻璃仪器 2.烧杯、容量瓶、滴管、量筒、吸管、锥形瓶 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.15 | 实验分析仪器 | 1.名称：实验分析仪器 2.紫外-可见分光光度计、台式酸度计、COD消解器、手提式高压蒸汽灭菌器。 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.16 | 实验辅助仪器 | 1.名称：实验辅助仪器 2.恒温干燥箱、电子天平、电加热炉、纯水机。 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.17 | 消防装置 | 1.名称：消防装置 2.干粉灭火器、泡沫灭火器 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.18 | 灭鼠防虫装置 | 1.名称：灭鼠防虫装置 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
2.6.19 | 洗手池 | 1.名称：洗手池 2.其他满足设计及规范要求 | 个 | 1
2.6.20 | 空调 | 1.名称：空调 2.其他满足设计及规范要求 | 台 | 1
2.6.21 | 换气扇 | 1.名称：换气扇 2.其他满足设计及规范要求 | 个 | 2
总计

## 星花水库
大英县寸塘口等3个饮用水水源地保护整治项目（一期）-星花水库设备采购清单
序号 | 名称 | 技术参数及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
一 | 五五水库
1 | 视频监控设施
1.1 | 视频显示终端4*2.5m | 1.名称：视频显示终端4*2.5m 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.2 | 60寸工业显示屏 | 1.名称：60寸工业显示屏 2.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.3 | 监控客户端 | 1.名称：监控客户端 2.参数：i5-12400F(4G独显)+27英寸显示器 16G内存+1TB固态 3.其他满足设计及规范要求 | 套 | 1
1.7 | 视频监控系统 | 1.名称：视频监控系统 2.含监控球机、纯视频联网、视频并发、256G TF存储卡、3.5m 户外不锈钢监控立杆及避雷装置；电气辅材：角钢、支架、电缆等；监控调试费用；含挖填土方及基础。3个水库共用一套主机，主机费用计入寸塘口水库投资，列项另计。设备具体参数详设计 3.其他满足设计及规范要求 | 组 | 5
总计