第三章 技术、服务及其他商务要求

一、为湖北香青肥料科技有限公司提供一批反渗透纯水处理设备，具体需求如下：

| 项目名称 |  | 2025年香青肥料反渗透纯水处理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 板式换热器系统 | 调节源水温度满足要求-板式换热器-不锈钢水泵 | 套 | 1 |
| 2 | 源水增压泵 | 不锈钢CHL8（≥2.2KW或同等） | 套 | 1 |
| 3 | 多介质过滤器 | 自动阀-大容量配置（玻璃钢） | 套 | 1 |
| 4 | 活性炭过滤器 | 自动阀-大容量配置-精制活性炭、高碘值（玻璃钢） | 套 | 1 |
| 5 | 保安过滤器 | 不锈钢5um（大通量） | 套 | 1 |
| 6 | 加药装置 | 药剂/加药桶PE 200L/计量泵P056或同等 | 套 | 2 |
| 7 | 反渗透集成装置 | 反渗透不锈钢机架/不锈钢高压泵BL12或同等/反渗透RO膜 8040 6支/可编程控制柜 | 套 | 1 |
| 8 | 在线清洗系统 | 清洗桶 PE 500-1000/清洗泵 耐腐蚀泵/ 精密过滤器 不锈钢材质 | 套 | 1 |

二、到货及施工时间：合同签订后30日内货物到厂且供应商完成所有施工。

三、施工地点：湖北香青肥料科技有限公司姚家港厂区。

四、质量标准：供应商供应的货物需符合国家相关标准以及采购人使用要求。

五、运输方式及费用负担：供应商负责送货到达至湖北香青肥料科技有限公司姚家港厂区，送货运输费及责任由供应商承担。

六、施工内容及要求：

1.本项目为现场安装反渗透纯水处理系统及调试，将源水箱及其配套装置接入系统，保证纯水24小时稳定供应，现场完成多介质过滤器和活性炭过滤器填料、多路自动阀、管道仪表阀门的组装，通过管道将源水箱及其配套装置、源水增压泵多介质过滤器和活性炭过滤器连接组成预处理系统，从而保证进水品质不受环境因素影响；反渗透主机安装：保安过滤器、加药装置和反渗透集成装置的连接安装并接入到纯水箱，保证全年24小时产水供应；通过桥架将动力电源接入到反渗透主机的可编程控制柜，保证产水装置全自动运行；现场需具备在线清洗系统：清洗桶、清洗泵、精密过滤器串联接入到反渗透主机；通过现场仪表对运行过程实时监测和数据分析，保证设备正常运行，供应商需提供合同期内的药剂；保证产水品质和产水量。

2.供应商负责成套设备及其管路电气仪表的安装、调试工作，保证设备正常运行。

3.供应商负责对现场操作人员进行培训，并详细讲解系统的工作原理，操作和维护保养注意事项，能让现场操作人员熟练操作该设备。

七、履约验收方案

1.供应商供应的货物须符合采购人质量标准且能按采购人要求完成安装工作。

2.所有货物送达指定地点，双方共同核对送货清单，供应商将设备按采购人要求安装到位，采购人在收到所有货物且供应商所有安装工作结束后30日内办理验收。

3.供应商按要求提供各设备的质量证明文件，设备工艺流程图，操作使用说明书，设备使用维护手册等，文件内容应完整、准确，与设备实际情况相符，双方签字确认。

4.项目的验收工作在运行现场进行，设备调试合格后应正常使用累计运行72小时，当源水中硫酸盐浓度≤150ppm,经反渗透纯水处理后的纯水水质中硫酸盐浓度＜10ppm，24小时产水总量＞120T，设备运行达标后，双方应签验收单。

5.双方不得擅自变更本合同约定的验收要素。

八、质保期：自验收合格之日起一年，质保期内，供应商负责设备的保修及运维服务。

九、费用的支付与结算：

本项目经采购人办理验收合格后，供应商开具有效增值税专用发票，采购人30日内通过网银转账方式进行结算，结算金额为合同总金额的90%，余款10%留作系统运维费及质保金，质保期满一年后无质量问题无息付清。

十、供应商需知

供应商应结合市场价格进行合理报价，如以明显高于市场的不合理价格进行报价的，供应商应合理说明并提供相应证明材料，否则视为无效报价。如供应商相互串通，以明显高于市场的不合理价格进行报价并使得其中一名供应商中标的，该中标无效。采购人有权将涉事供应商列入不良行为供应商黑名单并采取禁入措施；同时，涉事供应商因此给采购人造成损失的，还应承担损失赔偿责任。