技术、服务及其他商务要求

一、采购内容明细

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 内容描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | VCR012AHBE52/VCP018SF-O | 英威腾 | 列间精密空调（含内外机），总制冷量≥12.5kW，风量≥2800m³/h，恒温恒湿，正面送风，EC风机，风机采用全覆盖式布局，湿膜加湿，转子压缩机，变频，含5米连接铜管、7米室外机电缆，出厂已充注5米内R410A制冷剂，供电方式：三相380V 3N~ 50/60Hz， 室内机尺寸：300*1200*2000 | 1 | 套 |
| 2 | 机柜组件 | FAL-CAB-31220 | 英威腾 | 外形尺寸W*D*H：300mm*1200mm*42U(2000高） 包含前、后、顶、底四个面，用于模块内预留柜位封堵 | 1 | 套 |
| 3 | 配电模块 | INSPDS380/160ANF-03B3 | 英威腾 | 1、总输入端(MCCB)：单路市电输入1*160A/3P，配C级防雷器； 2、UPS开关(MCB)：UPS输入1*C125A/3P，UPS输出1*C100A/1P，带锁维修旁路1*C100A/1P； 3、市电输出支路(MCB)：空调3*D63A/3P+培训教室及照明3*C32A/1P+IT支路9*C32A/1P； 4、UPS输出支路(MCB)：IT支路9*C32A/1P； 5、主、支路监控，无独立配电屏； 6、尺寸：480*600*14U； 7、开关器件选用良信品牌。 | 1 | 台 |
| 4 | EK系列服务器机柜 | IN-EK6B42 | 英威腾 | 600*1200*2000,含机架、顶盖、底板、气流遏制组件、PDU挂耳2套、50套螺钉、并柜组件、前单后双网孔门，不含侧门，RAL9004砂纹黑 | 5 | 台 |
| 5 | 机柜侧板 | CSD-1220 | 英威腾 | 二段式侧板，用于匹配1200mm深、2000mm高的EK系列机柜 螺丝紧固安装，可左右互换，RAL9004砂纹黑 | 10 | 块 |
| 6 | 固定层板 | SFL12 | 英威腾 | 轻载固定层板，承重80KG，用于1200深机柜；请根据实际需求确定最终配置数量 | 10 | 块 |
| 7 | 竖直扎线板 | CVX20 | 英威腾 | 机柜扎线板，用于2000高机柜垂直理线 | 5 | 对 |
| 8 | 1U盲板 | IN-S-01 | 英威腾 | 1U塑胶盲板，免工具安装；请根据机柜设备的需求配确定最终置数量 | 50 | 条 |
| 9 | 2U盲板 | IN-S-02 | 英威腾 | 2U塑胶盲板，免工具安装；请根据机柜设备的需求配确定最终置数量 | 25 | 条 |
| 10 | 自动平移门 | PDB-A2-1220 | 英威腾 | 通道宽1200mm，机柜高2000mm，机柜深度1200mm 1、为无门槛设计，小推车等运输工具可无阻碍进出； 2、端门之间设有缓冲防夹防撞装置，具有防夹防撞功能； 3、带遥控钥匙控制，可另选门的开启方式和控件； 4、门头高度350mm，门楣上方标配37英寸LCD屏； 5、导轨、电机、控制器及相关配件，控制门打开和关闭； 6、10mm钢化玻璃、不锈钢门把手、水印贴纸、密封件及相关安装附件； 7、左右门盒，平移门执行机构的板及护罩，平移门开启后藏入门盒内，保护玻璃不受损，门盒右侧开门禁及21.5英寸显示屏安装孔； 8、门楣上方及门盒左右二侧各一条彩色氛围灯，与告警联动变色； | 1 | 套 |
| 11 | 手动平移门 | PDB-H3-1220 | 英威腾 | 通道宽1200mm，机柜高2000mm，机柜深度1200mm 1、为无门槛设计，小推车等运输工具可无阻碍进出； 2、手动打开，手动关闭，含门禁锁组件； 3、门头高度350mm； 4、8mm钢化玻璃、不锈钢门把手、水印贴纸、密封件及相关安装附件； 5、左右门盒，平移门执行机构的板及护罩，平移门开启后藏入门盒内，保护玻璃不受损； 6、门楣上方及门盒左右二侧各一条彩色氛围灯，与告警联动变色； | 1 | 套 |
| 12 | 钢化玻璃磁力翻转天窗（1200宽通道） | SL-G-612H | 英威腾 | 600mm宽天窗组件，600*1304*370mm开启顶板，每2台600mm宽机柜配置1件，搭配开启顶板方案配置使用 | 1 | 套 |
| 13 | 钣金盲天窗 （1200宽通道） | SL-I-612H | 英威腾 | 600mm宽天窗组件，600*1304*370mm固定顶板，每2台600mm宽机柜配置1件，搭配开启顶板方案配置使用，用于配置通道头尾天窗 | 2 | 套 |
| 14 | 冷热通道LED氛围灯 | LED4-2 | 英威腾 | 与动环联动，不同告警等级显示出不同的颜色，人员进入通道内亮白光照明。 | 2 | 条 |
| 15 | 顶置围板 | DW635 | 英威腾 | 600*50*350mm(高)，配600mm宽机柜，用于机柜后端顶封闭 | 6 | 块 |
| 16 | 扩展控制模块 | eCTRL-IT-B | 英威腾 | 用于控制通道内天窗、LED氛围灯、烟感、红外、声光告警等设备，同时提供门禁系统的接入及控制。每个微模块配置一台。 | 1 | 台 |
| 17 | 安装辅材包 | IT100-INSTL-KIT1-01 | 英威腾 | 单边10柜位以内冷通道用1套，各种螺钉若干、人体感应器（DC-12V日夜型）2只、扎带若干、紧急按钮及保护罩4只、绝缘胶带10卷、网线20米、水晶头50只、奶嘴端子若干、4个围板加强件 | 1 | 套 |
| 18 | 单边10柜线缆包 | IT100-CABLE-10 | 英威腾 | 单边10柜位以内冷通道用1套，套线内包含微模块前后门设备、通道内照明灯及天窗控制所需的线缆 | 1 | 套 |
| 19 | 腾智监控主机 | eMTR-IT | 英威腾 | 1、1U机架式结构，具有双电源输入，双网口设计。 2、支持非动环品牌的智能设备协议开发。 具有时间一键同步功能，无须繁琐设置 3、 4、告警事件、操作日志和数据历史记录等信息存储时间不低于6年 5、支持声光、短信、电话和邮件等告警方式 6、具有多用户管理权限，避免人员误操作。 7、支持APP | 1 | 台 |
| 20 | 温湿度 | eTH-A-New | 英威腾 | 采用双RJ45设计，温 度 测 量 -20℃～85℃，湿 度 测 量 0～100%RH，温 度 精 度 误差<±0.2℃，湿 度 精 度 误差<±2%RH，在 25℃时测试，RS485 通信输出，MODBUS协议，持强磁力磁铁安装方式。 | 2 | 个 |
| 21 | 烟雾传感器 | JTY-GD-T12 | 高新投三江 | 点型光电感烟火灾探测器，继电器干接点输出。 供电电压：24VDC； 监控电流：＜4mA(24V) 火警电流：＜30mA(24V)； 工作环境温度：-10℃~+50℃； 工作环境湿度：＜95%； 指示灯：绿色正常，红色火警； | 1 | 个 |
| 22 | 水浸控制器 | eWT-A PRO | 英威腾 | 采用RS485通讯，可设漏水感应线缆灵敏级别，响应速度快，响应时间小于5s，便于安装与固定 | 1 | 个 |
| 23 | 非定位感应线5M | XW1100-5M | 祥为 | 长度为5米，采用两芯线设计，独特防水结构的塑料接插头，含引出线、终止端和固定胶贴。 | 1 | 条 |
| 24 | 网络摄像机 200万 | DH-IPC-HDW3233T-A | 大华 | 200万像素高清红外网络摄像头 带POE； 可输出200万（1920×1080）@25fps； 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米； | 2 | 套 |
| 25 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4808-4KS2/I | 大华 | 工业级嵌入式微控制器；l 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议；支持最大8路网络视频接入；l 支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入；支持1路16MP@30fps/2路12MP@30fps/ 3路8MP@30fps/ 4路5MP@30fps/6路4MP@30fps/12路2MP@30fps解码，最大支持8路视频回放；l 支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K；支持9个内置SATA接口，单盘容量支持20T；2个千兆以太网口；2个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口；1个电源接口，AC100V~240V 50-60 Hz | 1 | 套 |
| 26 | 2TB监控级硬盘 | ST2000VX016 | 希捷 | 2TB-256MB-5400RPM-3.5英寸-SATA接口 | 1 | 个 |
| 27 | 触摸电脑一体机 | / | 联想 | 主要用于微模块机房数据展示专用:21.5寸，支持触控，支持HDMI，USB，以太网接口，电源AC100~240V 50/60Hz | 1 | 台 |

二、交货地点：湖北省烟草公司咸宁市公司。

三、交货期限：合同生效后30日内需完成供货及安装调试。

四、付款方式；

设备到货经双方确认无误后开始安装实施，经双方验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的97%；剩余3%尾款自验收之日起一年后进行支付。乙方根据甲方要求向甲方开具合同全额与税法要求对应税率的增值税一般纳税人专用发票。

五、质量要求：

1.乙方保证提供的商品均为原厂正品，且从合法合规渠道采购(提供证明或承诺函)。

2.乙方保证提供的商品是原厂正品，并完全符合国家、行业以及本合同规定的质量、规格和性能；乙方并保证本合同货物产品、正常使用和维修的情况下运转良好。如发现产品与合同上述约定不符，乙方应无条件接受甲方退货换货要求，并双倍赔偿本合同项下全部货款。

六、验收标准及方法：

1.验收方法：二次验收。

2.验收条件：

2.1、第一次验收：乙方在合同约定时间内完成供货、安装集成工作；

2.2、第二次验收：自验收合格之日起1年质保期满；

3.验收内容：

3.1、第一次验收：双方签订项目验收报告(含设备到货确认单）；

3.2、第二次验收：自验收合格之日起1年质保期满的验收报告；

4.验收标准：

4.1、乙方所供货物是否符合本合同的约定；

4.2、乙方是否按照合同约定安装完成并投入正常使用；

4.3、质保期内服务满足合同要求。

5.验收时间：

5.1、第一次验收：货到并安装集成完成后15个工作日内；

5.2、第二次验收：自验收合格之日起1年质保期满后15个工作日内。

七、售后服务

1、本项目售后服务期：自项目验收合格之日起1年。

2、售后服务期内，乙方应提供7*24小时的技术支持服务。如果合同设备出现紧急技术问题且甲方通过电话或传真方式通知乙方的情况下，要求乙方在30分钟内予以响应，对于一般故障，提供在线电话支持直至问题解决；对于严重故障（系统无法正常运行或者宕机），在4小时内指派驻场人员抵达问题现场进行解决。对于现场6小时内无法解决的设备故障，将先由乙方安排备机以迅速恢复系统运转，待故障设备修复后再将备机替换下来。

3、在售后服务期内，如果由于乙方的责任，合同设备功能不能达到或者合同设备不能进行正常运行，质保期将按照上述问题持续的时间作相应延长。

4、在售后服务期内，为了提供合同设备的维护，在收到甲方的书面或电话通知后，乙方应迅速免费（包括免收但不限于免收运费、保险费、包装费用）补充或更换设备中有故障的部件。

5、在售后服务期内，乙方将指定1名技术人员作为项目固定支持人员，如果该类人员出现交替乙方须提前一周告知甲方。

6、合同售后服务期满后，如甲方有要求，乙方有义务继续以优惠价格向甲方提供与本合同设备相兼容的性能不低于原部件并能使合同设备正常运行的零部件。